## 様式1-2
（様式１－２）低圧用
設 備 諸 元 〔 低 圧 用 〕※１
共 通
| 連系希望電圧 |  |  | 200 |  |  | Ｖ
| 発 電 設 備 全 般 | [19 empty] | 発 電 設 備 種 別
[5 empty] | ユニット番号等 | [20 empty] | ユニット番号等
| 項 目 | [19 empty] | 項 目
| 発 電 設 備 全 般 | 電気方式 |  |  |  | 単相3線式 | [14 empty] | 同期機 | 直軸過渡リアクタンス（Xd'） | [6 empty] | ｐｕ |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ |  | ｐｕ
|  | 原動機の種類 | [19 empty] | 直軸初期過度ﾘｱｸﾀﾝｽ |  |  | 容量ベース |  |  |  | ｐｕ |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ |  | ｐｕ
|  | 既設・新設の別 |  |  |  | 新設 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  |  | （Xd”）
|  | 発電機の種類 |  |  |  | 蓄電池 | [15 empty] | 制動巻線の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 発電機定格電圧 |  |  |  | 100/200 | [14 empty] | 誘導機 | 拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ(容量ﾍﾞｰｽ) | [6 empty] | ｐｕ |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ |  | ｐｕ
|  | 発電機定格容量 |  |  |  | 5.8 |  | ｋＶＡ |  |  |  | ｋＶＡ |  |  |  | ｋＶＡ |  |  | ｋＶＡ |  |  | 限流リアクトル容量
|  | 発電機定格出力 |  |  |  | 5 |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  |  | ｋＷ |  |  | 励磁突入電流 | [6 empty] | Ａ |  | Ａ |  |  |  | Ａ |  | Ａ
|  | 力 率 | 設定力率 |  |  | 1 | [15 empty] | 始動電流 | [6 empty] | Ａ |  | Ａ |  |  |  | Ａ |  | Ａ
|  |  | 運転可能範囲 |  |  | -0.85～0.85 | [14 empty] | 直 流 機 | 逆変換装置 | 種類（制御方式） |  |  |  | 自励式電圧型電流制御方式
|  | 太陽光の 場合のみ 記入 | 力率一定制御機能 |  |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  |  | 過電流制限値 |  |  |  | 128 |  | ％ |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 力率設定変更可否 |  |  | □ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  | □ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  | □ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  | □ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  |  | 突入電流値 |  |  |  | ソフトスタート |  |  |  | Ａ |  |  |  | Ａ |  | Ａ
|  |  | 最大出力（注） |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  |  |  |  | 高調波電流 含有率 | 総 合 |  |  | 5 |  | ％ |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  | 連続運転可能周波数範囲 | [21 empty] | 各 次 |  |  | 3 |  | ％ |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  | 自動電圧 | 設置の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 自動電圧調整機能※３ |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 調整装置 | （有の場合） |  |  | 別添【カタログ等添付】
|  | （ＡＶＲ） | 投入可能電圧差設定値 | [19 empty] | 電気安全環境研究所(JET)または 日本ガス機器検査協会（JIA） 認証登録番号※４ |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 自立運転の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 系統並解列箇所 |  |  |  | 別添【単相結線図等添付】※２ | [20 empty] | 番号 |  |  | 番号 |  |  | 番号 |  |  | 番号
|  | 発電機の飽和特性 |  |  |  | 別添【様式自由】
[21 empty] | 風力 | 常時出力変動 | [6 empty] | ｋＷ |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  | ｋＷ
|  | 自動同期 検定装置 | 設置の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | （有の場合） | [5 empty] | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  | ％
投入可能電圧差設定
|  | 事故時運転継続（ＦＲＴ） 要件適用の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | ※１ 既設設備についても記入してください。
|  | 商用側との絶縁方式 ※電気方式が三相３線式の場合 はいずれかにチェック |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | ※２ 単線結線図は解列箇所（遮断器種別・容量）、パワコン等の発電設備、分電盤、負荷、計器、 変圧器等を明記したものを提出ください。
[6 empty] | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型
| 注：最大出力は、パワコン容量とパネル容量のうち小さい方、かつ運転力率を考慮した値を記入のこと。（太陽光の場合のみ記入） （例）＜皮相電力一定制御の場合＞（パワコン容量＜パネル容量） 10kVA（設備容量）×0.95（設定力率）＝9.5kW（設定力率における最大出力）⇒9.5kWを最大出力の欄に記入 ＜有効電力一定制御の場合＞ 10kVA（設備容量）＝10kW（設定力率における最大出力）⇒10kWを最大出力の欄に記入 | [19 empty] | ※３ 「有」の場合は、下表に設定可能範囲を記入してください。
[26 empty] | 設 定 可 能 範 囲 | [9 empty] | 初期設定値
[22 empty] | 自動電圧調整機能の調整範囲(Ｖ) | [5 empty] | Ｖ～ |  | Ｖ、 |  | Ｖｽﾃｯﾌﾟで調整可能 | [5 empty] | Ｖ
| 引込口配線及び屋内配線の諸元 | [20 empty] | なお、負荷変動等により、一時的に電圧が上昇することがあるため、発電に支障のないように 設定電圧を協議させていただく場合があります。
[8 empty] | 線種 |  |  | サイズ |  |  |  | 距離 |  |  | 最大出力
| Ａ 引込口配線（受電点～配電盤） | [15 empty] | m |  |  | kW
| Ｂ 屋内配線（配電盤～パワコン）系統① | [15 empty] | m |  |  | kW | ※４ 「有」の場合は、認証登録番号を記入してください。また、認証証明書の写しを提出ください。
| 〃 系統② | [15 empty] | m |  |  | kW
| 〃 系統③ | [15 empty] | m |  |  | kW
※ 最大出力は、パワコン容量とパネル容量のうち小さい方、かつ運転力率を考慮した値を記入ください。 ※ 電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図（完成届）兼施工証明書など屋内配線諸元を記載した資料がある 場合はその資料を添付することで代用可。 ※ 分電盤以降が複数の系統に分かれて発電機が接続されている場合は、各々の系統の配線諸元について記入ください。 ※ また、系統が多いなど上記の記入欄に記載できない場合は、屋内配線諸元を記載した資料を添付ください。
受電点
系統②
系統③
分電盤
ﾊﾟﾈﾙ
ﾊﾟﾜｺﾝ①
ﾊﾟﾜｺﾝ②
ﾊﾟﾜｺﾝ③
Ａ
引込口配線
Ｂ
屋内配線
系統①
ﾊﾟﾈﾙ
ﾊﾟﾈﾙ
引込線
（例）

## 記入例
（様式１－２）低圧用
設 備 諸 元 〔 低 圧 用 〕※１
共 通
| 連系希望電圧 |  |  | 200 |  |  | Ｖ
| 発 電 設 備 全 般 | [19 empty] | 発 電 設 備 種 別
[5 empty] | ユニット番号等 | [20 empty] | ユニット番号等 | No1.PC |  |  |  | No2.PC |  |  |  | No3.PC
| 項 目 |  |  |  |  | No1.PC |  |  |  | No2.PC |  |  |  | No3.PC | [6 empty] | 項 目
| 発 電 設 備 全 般 | 電気方式 |  |  |  | 単相2線式 |  |  |  | 単相2線式 |  |  |  | 単相2線式 | [6 empty] | 同期機 | 直軸過渡リアクタンス（Xd'） | [7 empty] | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ |  | ｐｕ
|  | 原動機の種類 | [19 empty] | 直軸初期過度ﾘｱｸﾀﾝｽ |  |  | 容量ベース |  |  |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ |  | ｐｕ
|  | 既設・新設の別 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  |  | （Xd”）
|  | 発電機の種類 |  |  |  | 太陽光 |  |  |  | 太陽光 |  |  |  | 太陽光 | [7 empty] | 制動巻線の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 発電機定格電圧 |  |  |  | 202Ｖ |  |  |  | 202Ｖ |  |  |  | 202Ｖ | [6 empty] | 誘導機 | 拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ(容量ﾍﾞｰｽ) | [7 empty] | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ |  | ｐｕ
|  | 発電機定格容量 |  |  |  | 10 |  | ｋＶＡ |  | 10 |  | ｋＶＡ |  | 10 |  | ｋＶＡ |  |  | ｋＶＡ |  |  | 限流リアクトル容量
|  | 発電機定格出力 |  |  |  | 10 |  | ｋＷ |  | 10 |  | ｋＷ |  | 10 |  | ｋＷ |  |  | ｋＷ |  |  | 励磁突入電流 | [7 empty] | Ａ |  |  | Ａ |  |  |  | Ａ |  | Ａ
|  | 力 率 | 設定力率 |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  |  |  | 95% | [7 empty] | 始動電流 | [7 empty] | Ａ |  |  | Ａ |  |  |  | Ａ |  | Ａ
|  |  | 運転可能範囲 |  |  | 95-100% |  |  |  | 95-100% |  |  |  | 95-100% | [6 empty] | 直 流 機 | 逆変換装置 | 種類（制御方式） |  |  |  | 自励式電圧型電流制御方式 |  |  |  | 自励式電圧型電流制御方式 |  |  |  | 自励式電圧型電流制御方式
|  | 太陽光の 場合のみ 記入 | 力率一定制御機能 |  |  | ■ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  | ■ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  | ■ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  |  | 過電流制限値 |  |  |  | 150 |  |  | ％ | 150 |  | ％ |  | 150 |  | ％ |  | ％
|  |  | 力率設定変更可否 |  |  | ■ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  | ■ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  | ■ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  | □ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  |  | 突入電流値 |  |  |  | 50 |  |  | Ａ | 50 |  | Ａ |  | 50 |  | Ａ |  | Ａ
|  |  | 最大出力（注） |  |  | 9.5 ｋＷ |  |  |  | 9.5 ｋＷ |  |  |  | 9.5 ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  |  |  |  | 高調波電流 含有率 | 総 合 | [5 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  | 連続運転可能周波数範囲 |  |  |  | 58.2～61.2Hz | [17 empty] | 各 次 | [5 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  | 自動電圧 | 設置の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 自動電圧調整機能※３ |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 調整装置 | （有の場合） |  |  | 別添【カタログ等添付】
|  | （ＡＶＲ） | 投入可能電圧差設定値 | [19 empty] | 電気安全環境研究所(JET)または 日本ガス機器検査協会（JIA） 認証登録番号※４ |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 自立運転の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 系統並解列箇所 |  |  |  | 別添【単相結線図等添付】※２ | [20 empty] | 番号 |  | ○○○ |  | 番号 | ○○○ |  |  | 番号 | ○○○ |  | 番号
|  | 発電機の飽和特性 |  |  |  | 別添【様式自由】
[21 empty] | 風力 | 常時出力変動 | [7 empty] | ｋＷ |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  | ｋＷ
|  | 自動同期 検定装置 | 設置の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | （有の場合） | [5 empty] | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  | ％
投入可能電圧差設定
|  | 事故時運転継続（ＦＲＴ） 要件適用の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | ※１ 既設設備についても記入してください。
|  | 商用側との絶縁方式 ※電気方式が三相３線式の場合 はいずれかにチェック |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | ※２ 単線結線図は解列箇所（遮断器種別・容量）、パワコン等の発電設備、分電盤、負荷、計器、 変圧器等を明記したものを提出ください。
[6 empty] | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型
| 注：最大出力は、パワコン容量とパネル容量のうち小さい方、かつ運転力率を考慮した値を記入のこと。（太陽光の場合のみ記入） （例）＜皮相電力一定制御の場合＞（パワコン容量＜パネル容量） 10kVA（設備容量）×0.95（設定力率）＝9.5kW（設定力率における最大出力）⇒9.5kWを最大出力の欄に記入 ＜有効電力一定制御の場合＞ 10kVA（設備容量）＝10kW（設定力率における最大出力）⇒10kWを最大出力の欄に記入 | [19 empty] | ※３ 「有」の場合は、下表に設定可能範囲を記入してください。
[26 empty] | 設 定 可 能 範 囲 | [11 empty] | 初期設定値
[22 empty] | 自動電圧調整機能の調整範囲(Ｖ) |  |  |  | 107 |  | Ｖ～ |  | 110 | Ｖ、 | 0.5 |  | Ｖｽﾃｯﾌﾟで調整可能 |  |  |  | 109 |  | Ｖ
| 引込口配線及び屋内配線の諸元 | [20 empty] | なお、負荷変動等により、一時的に電圧が上昇することがあるため、発電に支障のないように 設定電圧を協議させていただく場合があります。
[8 empty] | 線種 |  |  | サイズ |  |  |  | 距離 |  |  | 最大出力
| Ａ 引込口配線（受電点～配電盤） | [6 empty] | ＣＶ |  |  | 100mm2 |  |  |  | 10 |  | m | 28.5 |  | kW
| Ｂ 屋内配線（配電盤～パワコン）系統① | [6 empty] | ＣＶ |  |  | 14mm2 |  |  |  | 5 |  | m | 9.5 |  | kW | ※４ 「有」の場合は、認証登録番号を記入してください。また、認証証明書の写しを提出ください。
| 〃 系統② | [6 empty] | ＣＶ |  |  | 14mm2 |  |  |  | 5 |  | m | 9.5 |  | kW
| 〃 系統③ | [6 empty] | ＣＶ |  |  | 14mm2 |  |  |  | 5 |  | m | 9.5 |  | kW
※ 最大出力は、パワコン容量とパネル容量のうち小さい方、かつ運転力率を考慮した値を記入ください。 ※ 電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図（完成届）兼施工証明書など屋内配線諸元を記載した資料がある 場合はその資料を添付することで代用可。 ※ 分電盤以降が複数の系統に分かれて発電機が接続されている場合は、各々の系統の配線諸元について記入ください。 ※ また、系統が多いなど上記の記入欄に記載できない場合は、屋内配線諸元を記載した資料を添付ください。
受電点
系統②
系統③
分電盤
ﾊﾟﾈﾙ
ﾊﾟﾜｺﾝ①
ﾊﾟﾜｺﾝ②
ﾊﾟﾜｺﾝ③
Ａ
引込口配線
Ｂ
屋内配線
系統①
ﾊﾟﾈﾙ
ﾊﾟﾈﾙ
引込線
（例）
記入例

## （参考）様式1-2 (2018.11.18更新箇所を赤字記載)
（様式１－２）低圧用
設 備 諸 元 〔 低 圧 用 〕※１
共 通
| 連系希望電圧 |  |  |  |  | Ｖ
| 発 電 設 備 全 般 | [18 empty] | 発 電 設 備 種 別
|  |  |  | ユニット番号等 | [20 empty] | ユニット番号等
| 項 目 | [18 empty] | 項 目
| 発 電 設 備 全 般 | 電気方式 | [17 empty] | 同期機 | 直軸過渡リアクタンス（Xd'） | [6 empty] | ｐｕ |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ |  | ｐｕ
|  | 原動機の種類 | [18 empty] | 直軸初期過度ﾘｱｸﾀﾝｽ |  |  | 容量ベース |  |  |  | ｐｕ |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ |  | ｐｕ
|  | 既設・新設の別 |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  |  | （Xd”）
|  | 発電機の種類 | [18 empty] | 制動巻線の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 発電機定格電圧 | [17 empty] | 誘導機 | 拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ(容量ﾍﾞｰｽ) | [6 empty] | ｐｕ |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ |  | ｐｕ
|  | 発電機定格容量 |  |  |  |  | ｋＶＡ |  |  |  | ｋＶＡ |  |  |  | ｋＶＡ |  |  | ｋＶＡ |  |  | 限流リアクトル容量
|  | 発電機定格出力 |  |  |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  |  | ｋＷ |  |  | 励磁突入電流 | [6 empty] | Ａ |  | Ａ |  |  |  | Ａ |  | Ａ
|  | 力 率 | 設定力率 | [17 empty] | 始動電流 | [6 empty] | Ａ |  | Ａ |  |  |  | Ａ |  | Ａ
|  |  | 運転可能範囲 | [16 empty] | 直 流 機 | 逆変換装置 | 種類（制御方式）
|  | 太陽光の 場合のみ 記入 | 力率一定制御機能 |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 □ 制御機能なし |  |  |  |  | 過電流制限値 | [5 empty] | ％ |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 力率設定変更可否 |  | □ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  | □ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  | □ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  | □ 変更可 □ 変更不可 |  |  |  |  | 突入電流値 | [5 empty] | Ａ |  | Ａ |  |  |  | Ａ |  | Ａ
|  |  | 最大出力（注） |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  |  |  |  | 高調波電流 含有率 | 総 合 |  |  |  |  | ％ |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  | 連続運転可能周波数範囲 | [20 empty] | 各 次 |  |  |  |  | ％ |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  | 自動電圧 | 設置の有無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 自動電圧調整機能※３ |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 調整装置 | （有の場合） |  | 別添【カタログ等添付】
|  | （ＡＶＲ） | 投入可能電圧差設定値 | [18 empty] | 電気安全環境研究所(JET)または 日本ガス機器検査協会（JIA） 認証登録番号※４ |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 自立運転の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 系統並解列箇所 |  |  | 別添【単相結線図等添付】※２ | [20 empty] | 番号 |  |  | 番号 |  |  | 番号 |  |  | 番号
|  | 発電機の飽和特性 |  |  | 別添【様式自由】
[20 empty] | 風力 | 常時出力変動 | [6 empty] | ｋＷ |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ |  | ｋＷ
|  | 自動同期 検定装置 | 設置の有無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | （有の場合） |  |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  | ％
投入可能電圧差設定
|  | 事故時運転継続（ＦＲＴ） 要件適用の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | ※１ 既設設備についても記入してください。
|  | 商用側との絶縁方式 ※電気方式が三相３線式の場合 はいずれかにチェック |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | ※２ 単線結線図は解列箇所（遮断器種別・容量）、パワコン等の発電設備、分電盤、負荷、計器、 変圧器等を明記したものを提出ください。
[5 empty] | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型
| 注：最大出力は、パワコン容量とパネル容量のうち小さい方、かつ運転力率を考慮した値を記入のこと。（太陽光の場合のみ記入） （例）＜皮相電力一定制御の場合＞（パワコン容量＜パネル容量） 10kVA（設備容量）×0.95（設定力率）＝9.5kW（設定力率における最大出力）⇒9.5kWを最大出力の欄に記入 ＜有効電力一定制御の場合＞ 10kVA（設備容量）＝10kW（設定力率における最大出力）⇒10kWを最大出力の欄に記入 | [18 empty] | ※３ 「有」の場合は、下表に設定可能範囲を記入してください。
[25 empty] | 設 定 可 能 範 囲 | [9 empty] | 初期設定値
[21 empty] | 自動電圧調整機能の調整範囲(Ｖ) | [5 empty] | Ｖ～ |  | Ｖ、 |  | Ｖｽﾃｯﾌﾟで調整可能 | [5 empty] | Ｖ
| 引込口配線及び屋内配線の諸元 | [19 empty] | なお、負荷変動等により、一時的に電圧が上昇することがあるため、発電に支障のないように 設定電圧を協議させていただく場合があります。
[7 empty] | 線種 |  |  | サイズ |  |  |  | 距離 |  |  | 最大出力
| Ａ 引込口配線（受電点～配電盤） | [14 empty] | m |  |  | kW
| Ｂ 屋内配線（配電盤～パワコン）系統① | [14 empty] | m |  |  | kW | ※４ 「有」の場合は、認証登録番号を記入してください。また、認証証明書の写しを提出ください。
| 〃 系統② | [14 empty] | m |  |  | kW
| 〃 系統③ | [14 empty] | m |  |  | kW
※ 最大出力は、パワコン容量とパネル容量のうち小さい方、かつ運転力率を考慮した値を記入ください。 ※ 電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図（完成届）兼施工証明書など屋内配線諸元を記載した資料がある 場合はその資料を添付することで代用可。 ※ 分電盤以降が複数の系統に分かれて発電機が接続されている場合は、各々の系統の配線諸元について記入ください。 ※ また、系統が多いなど上記の記入欄に記載できない場合は、屋内配線諸元を記載した資料を添付ください。
受電点
系統②
系統③
分電盤
ﾊﾟﾈﾙ
ﾊﾟﾜｺﾝ①
ﾊﾟﾜｺﾝ②
ﾊﾟﾜｺﾝ③
Ａ
引込口配線
Ｂ
屋内配線
系統①
ﾊﾟﾈﾙ
ﾊﾟﾈﾙ
引込線
（例）