## 保護継電器整定値一覧表
（低圧用）保 護 継 電 器 整 定 値 一 覧 表 | [11 empty] | OVR | UVR | OFR | UFR | RPR | UPR |  |  |  | AVR
[12 empty] | 115 | 80 | 61.2 | 58.8 | [5 empty] | 230
＜申込代行者情報＞ | [5 empty] | ＜設置設備情報＞ | [5 empty] | 230 | 160 | 61 | 59 | [5 empty] | 229
・事業者名： |  | （担当者名） |  |  |  | ・発電設備種別： |  |  | 蓄電池(逆潮流無し・押上効果有り) | [8 empty] | 受動 | 能動 | 復電後 | 228
・住 所 ： |  | 〒 － |  |  |  | ・定格出力 ： |  |  | 5.8 kVA × 1台 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.2 | 300 | 227
[6 empty] | ・保護装置（パワーコンディショナ）の認証番号または型式 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5～1 |  | 226
・ＴＥＬ ： |  | （固定） （FAX） |  |  |  | ： |  |  | 型式 1092170-04-J 、非認証品 | [11 empty] | 225
|  | （携帯） |  |  |  | ・自動電圧調整装置 | [14 empty] | 224
[6 empty] | 進相無効電力制御機能 ： 有 ・ 無 | [14 empty] | 223
＜設置者情報＞ | [5 empty] | 出力制御機能 ： 有 ・ 無 | [14 empty] | 222
・契約者名： | [5 empty] | ・絶縁用変圧器 ： 有 ・ 無 | [14 empty] | 221
[6 empty] | ・ＯＣ付ＥＬＣＢ ： 極数素子数（ 3Ｐ 3Ｅ） | [14 empty] | 220
逆接続（ 可 ・ 不可 ）
※ 本様式は、保護装置の型式（認証番号）毎に作成願います（同一型式を複数台設置される場合は本様式１枚のみで結構です）。 | [20 empty] | 218
１．主リレー ※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。 | [20 empty] | 216
保護継電器の種別 |  | 第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能 |  |  |  | ⑤申請整定値 |  | 整定値基準 |  | 適否 | 適 用 | [9 empty] | 215
|  | ① 継電器 製造者・型式 | ② 整 定 範 囲 | ③CT比 | ④VT比 | [15 empty] | 214
| 直流分検出 | パワーコンディショナ 内蔵 | 固定 | 1 | 1 | 240 | mA
電力品質 | ＯＶＲ | パワーコンディショナ 内蔵 | 100-120V、0.5V STEP | 1 | 1 | 115 | Ｖ | [13 empty] | 112
| ＵＶＲ | パワーコンディショナ 内蔵 | 0-100V、0.5V STEP | 1 | 1 | 80 | Ｖ | [13 empty] | 111.5
| ＯＦＲ | パワーコンディショナ 内蔵 | 40～70Hz、0.1Hz STEP | 1 | 1 | 51 | Ｈｚ | [13 empty] | 111
| ＵＦＲ | パワーコンディショナ 内蔵 | 40～70HzHz、0.1Hz STEP | 1 | 1 | 48.5 | Ｈｚ | [13 empty] | 110.5
単独運転防止 | ＲＰＲ | - | - | - | - | - | Ｗ | 【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定 発電設備定格出力の5%程度以下 | [12 empty] | 110
| ＵＰＲ | - | - | - | - | - | Ｗ | 【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定 最大受電電力の3%程度 |  |  | ２系列目のリレーに適用 | [9 empty] | 109.5
| 能動的方式 | ステップ注入付き周波数フィードバック方式 | 固定 | 1 | 1 | － |  | 個別整定 （新型の場合記載不要） |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと | [9 empty] | 109
| 受動的方式 | 周波数変化率検出方式 | 固定 | 1 | 1 | 0.3Hz/sec |  | 個別整定（位相跳躍方式の場合±3～±10度の範囲、周波数変化率方式の場合±0.1～±0.3%の範囲、3次高調波電圧歪急増方式の場合+1～+3%の範囲） |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと | [9 empty] | 108.5
その他 | 自動電圧調整機能（AVR整定値） | - | - | － | － | - | Ｖ | 【逆潮流無しの場合記載不要】 個別整定 屋内配線（受電点からＰＣＳまで）による電圧上昇値の簡易計算書で計算した値 |  |  | 有効電力制限開始110V 進相無効電力制御開始109V | [9 empty] | 108
107.5
107
２．タイマー ※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。 | [20 empty] | その他
保護継電器の種別 |  | 第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能 |  |  |  | ⑤申請整定値 |  | 整定値基準 |  | 適否 | 適 用 | [9 empty] | 別紙参照
|  | ① 継電器 製造者・型式 | ② 整 定 範 囲 | ③CT比 | ④VT比
| 直流分検出 | パワーコンディショナ 内蔵 | 固定 | 1 | 1 | 0.5 | 秒
電力品質 | ＯＶＲ | パワーコンディショナ 内蔵 | 0.0-30.0秒、0.1秒STEP | 1 | 1 | 1 | 秒
| ＵＶＲ | パワーコンディショナ 内蔵 | 0.0-30.0秒、0.1秒STEP | 1 | 1 | 1 | 秒
| ＯＦＲ | パワーコンディショナ 内蔵 | 0.00-600.00秒、0.01秒STEP | 1 | 1 | 1 | 秒
| ＵＦＲ | パワーコンディショナ 内蔵 | 0.00-600.00秒、0.01秒STEP | 1 | 1 | 1 | 秒
単独運転防止 | ＲＰＲ | - | - | - | - | - | 秒以内
| ＵＰＲ | - | - | - | - | - | 秒以内 |  |  |  | ２系列目のリレーに適用
| 能動的方式 | ステップ注入付き周波数フィードバック方式 | 固定 | 1 | 1 | 0.2 | 秒以内 |  |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
| 受動的方式 | 周波数変化率検出方式 | 固定 | 1 | 1 | 0.5 | 秒以内 |  |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
その他 | 復電後の投入阻止時間 | パワーコンディショナ 内蔵 | 150-300秒、10秒STEP | - | - | 300 | 秒 | 標準整定 300秒

## 入力禁止文字
１．文字種：半角
【禁則文字】
No | 分類 | 対象 文字 | 文字詳細 | 文字コード (SJIS)
1 | 半角英数記号 | " | 半角ダブルクォート | 0022
2 | 半角英数記号 | ' | 半角シングルクォート | 0027
3 | 半角英数記号 | , | 半角カンマ | 002C
4 | 半角英数記号 | < | 半角アングルブラケット(大なり) | 003C
5 | 半角英数記号 | > | 半角アングルブラケット(小なり) | 003E
6 | 半角英数記号 | ! | 半角エクスクラメーション | 0021
7 | 半角英数記号 | $ | 半角ダラー | 0024
8 | 半角英数記号 | [ | 半角スクエアブラケット(始め) | 005B
9 | 半角英数記号 | ] | 半角スクエアブラケット(終わり) | 005D
10 | 半角英数記号 | ^ | 半角カレット | 005E
11 | 半角英数記号 | _ | 半角アンダーバー | 005F
12 | 半角英数記号 | ` | 半角バッククォート | 0060
13 | 半角英数記号 | a～z | 半角英数小文字 | 0061～007A
14 | 半角英数記号 | { | 半角カーリーブラケット(始め) | 007B
15 | 半角英数記号 | ¦ | 半角パイプライン | 007C
16 | 半角英数記号 | } | 半角カーリーブラケット(終わり) | 007D
17 | 半角英数記号 | ~ | 半角チルダ | 007E
18 | 半角カナ、半角カナ記号 | ｢ | 半角コーナーブラケット(始め) | 00A2
19 | 半角カナ、半角カナ記号 | ｣ | 半角コーナーブラケット(終わり) | 00A3
20 | 半角カナ、半角カナ記号 | ･ | 半角中点 | 00A5
21 | 半角カナ、半角カナ記号 | ｦ | 半角ヲ | 00A6
22 | 半角カナ、半角カナ記号 | ｧ～ｯ | 半角カナ小文字 | 00A7～00AF
23 | 半角カナ、半角カナ記号 | ｰ | 半角音引き | 00B0
２．文字種：全角
機種依存文字、第3水準漢字、第4水準漢字
【機種依存文字】
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ
㍉ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻
㎜ ㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡
〝 〟 № ㏍ ℡ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨
㈱ ㈲ ㈹
㍾ ㍽ ㍼ ㍻
∮ ∑
したがって、利用可能文字としては、
JIS X 0208 第1水準漢字、第2水準漢字、非漢字（ひらがな、カタカナ、上記以外の記号）となり、