## 整定値一覧（主ﾘﾚｰ・ﾀｲﾏｰ）
（低圧用）保 護 継 電 器 整 定 値 一 覧 表 | [11 empty] | 2014.6 改正 | OVR | UVR | OFR | UFR | RPR | UPR |  |  |  | AVR
[13 empty] | 115 | 80 | 61.2 | 58.8 | [5 empty] | 230
＜申込代行者情報＞ | [5 empty] | ＜設置設備情報＞ | [6 empty] | 230 | 160 | 61 | 59 | [5 empty] | 229
・事業者名： |  | （担当者名） |  |  |  | ・発電設備種別： | [12 empty] | 受動 | 能動 | 復電後 | 228
・住 所 ： |  | 〒 － |  |  |  | ・定格出力 ： |  |  | 4.5 ｋＶＡ × 台 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.2 | 300 | 227
[6 empty] | ・保護装置（パワーコンディショナ）の認証番号または型式 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5～1 |  | 226
・ＴＥＬ ： |  | （固定） （FAX） |  |  |  | ： |  |  | SB4500TL-JP-22/MP | [12 empty] | 225
|  | （携帯） |  |  |  | ・自動電圧調整装置 | [15 empty] | 224
[6 empty] | 進相無効電力制御機能 ： 有 ・ 無 | [15 empty] | 223
＜設置者情報＞ | [5 empty] | 出力制御機能 ： 有 ・ 無 | [15 empty] | 222
・契約者名： | [5 empty] | ・絶縁用変圧器 ： 有 ・ 無 | [15 empty] | 221
[6 empty] | ・ＯＣ付ＥＬＣＢ ： 極数素子数（ Ｐ Ｅ） | [15 empty] | 220
逆接続（ 可 ・ 不可 ）
※ 本様式は、保護装置の型式（認証番号）毎に作成願います（同一型式を複数台設置される場合は本様式１枚のみで結構です）。 | [21 empty] | 218
１．主リレー ※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。 | [21 empty] | 216
保護継電器の種別 |  | 第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能 |  |  |  | ⑤申請整定値 |  | 当社整定値 |  | 適否 | 適 用 | [10 empty] | 215
|  | ① 継電器 製造者・型式 | ② 整 定 範 囲 | ③CT比 | ④VT比 | [16 empty] | 214
電 力 品 質 | ＯＶＲ | PCS内蔵 | 110-119（V) 1V単位 |  |  | 115 | Ｖ | 標準整定 115% （100V系の場合115V、200V系の場合230V） | [13 empty] | 112
| ＵＶＲ | PCS内蔵 | 80-93（V) 1V単位 |  |  | 80 | Ｖ | 標準整定 80% （100V系の場合80V、200V系の場合160V） | [13 empty] | 111.5
| ＯＦＲ | PCS内蔵 | 60.6-61.8(Hz) 0.1Hz単位 |  |  | 61 | Ｈｚ | 標準整定 61.2Hz （整定範囲に無い場合は61.0Hz） | [13 empty] | 111
| ＵＦＲ | PCS内蔵 | 57.0-59.4(Hz) 0.1Hz単位 |  |  | 59 | Ｈｚ | 標準整定 58.8Hz （整定範囲に無い場合は59.0Hz） | [13 empty] | 110.5
単 独 運 転 防 止 | ＲＰＲ | なし |  |  |  |  | Ｗ | 【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定 発電設備定格出力の5%程度以下 | [13 empty] | 110
| ＵＰＲ | なし |  |  |  |  | Ｗ | 【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定 最大受電電力の3%程度 |  |  | ２系列目のリレーに適用 | [10 empty] | 109.5
| 能動的方式 | PCS内蔵 |  | － | － |  |  | 個別整定 （新型の場合記載不要） |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと | [10 empty] | 109
| 受動的方式 | PCS内蔵 |  | － | － |  |  | 個別整定（位相跳躍方式の場合±3～±10度の範囲、周波数変化率方式の場合±0.1～±0.3%の範囲、3次高調波電圧歪急増方式の場合+1～+3%の範囲） |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと | [10 empty] | 108.5
その他 | 自動電圧調整機能 （AVR整定値） | PCS内蔵 | 107.0-112.0 107.0-112.0 ※進相無効電力制御 出力制御 |  |  | その他 | Ｖ | 【逆潮流無しの場合記載不要】 個別整定 屋内配線（受電点からＰＣＳまで）による電圧上昇値の簡易計算書で計算した値 | [13 empty] | 108
[6 empty] | 109/110V | [15 empty] | 107.5
107
２．タイマー ※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。 | [21 empty] | その他
保護継電器の種別 |  | 第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能 |  |  |  | ⑤申請整定値 |  | 当社整定値 |  | 適否 | 適 用 | [10 empty] | 別紙参照
|  | ① 継電器 製造者・型式 | ② 整 定 範 囲 | ③CT比 | ④VT比
電 力 品 質 | ＯＶＲ | PCS内蔵 | 0.5-2.0(s) 0.1s単位 |  |  | 1 | 秒 | 標準整定 1.0秒
| ＵＶＲ | PCS内蔵 | 0.5-2.0(s) 0.1s単位 |  |  | 1 | 秒 | 標準整定 1.0秒
| ＯＦＲ | PCS内蔵 | 0.5-2.0(s) 0.1s単位 |  |  | 1 | 秒 | 標準整定 1.0秒 （0.5秒でも可）
| ＵＦＲ | PCS内蔵 | 0.5-2.0(s) 0.1s単位 |  |  | 1 | 秒 | 標準整定 1.0秒 （0.5秒でも可）
単独運転防止 | ＲＰＲ | [5 empty] | 秒以内 | 【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定 0.5秒以内
| ＵＰＲ | [5 empty] | 秒以内 | 【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定 ｹﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸする場合0.2秒以内、ｹﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸしない場合0.5秒以内 |  |  | ２系列目のリレーに適用
| 能動的方式 | PCS内蔵 | － | － | － |  | 秒以内 | 標準整定 新型の場合0.2秒以内、 従来型の場合0.5秒～1.0秒以内 |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
| 受動的方式 | PCS内蔵 | － | － | － | 0.5 | 秒以内 | 標準整定 0.5秒以内 |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
その他 | 復電後の投入阻止時間 |  |  |  |  | 300 | 秒 | 標準整定 300秒