## 様式１（低圧非ＦＩＴ電源）
様式１
◇非ＦＩＴ電源 |  |  |  | 20200803
年 月 日
発電設備の送電系統への連系申込みについて
（低圧）
四国電力送配電株式会社 御中
申込者
印
私は、電気事業法等の関係法令、政省令その他ガイドライン、電力広域的運営推進機関の送配電等業務 指針及び関係する貴社の約款・要綱等を承認の上、貴社に対し、送電系統への発電設備の連系ならびに電 力の買取を申し込みます。 なお、以下のいずれかに該当する場合には、本申込みは撤回するものとし、本申込みに基づく貴社との 契約が既に成立している場合であっても、当該契約が貴社によって解除されることに同意します。 ・受給開始希望日を経過してもなお電気の供給を開始しない場合 (ただし、特段の理由があると貴社が 認めた場合を除きます) ・貴社が算定した発電設備の系統連系に必要な費用を貴社の定める支払期日までに支払わない場合 また、本申込みに関して、以下の点についても、併せて同意します。 ・本申込みの行為を以って、貴社が、発電設備の連系に係る申込みの順位とすること ・私が本申込みを撤回した場合、本申込みの内容の検討に要した費用等を貴社に支払うこと ・貴社工事に際し、設計変更または単価変動等により工事費負担金に差が生じた場合は、工事竣工後、 工事費負担金の精算(利息は付さない)に速やかに応じること ・貴社工事に際し、天候、用地交渉、停電交渉その他貴社の責めによらない理由により貴社工事が遅延 した場合は、受給開始が遅延したこと等により私が受けた損害について貴社が賠償の責めを負わない こと ・貴社工事を行うにあたり、私の所有地等の使用を必要とする場合は、必要となる土地等の使用料は無 償とすること ・貴社工事を行うにあたり、用地確保等について、貴社の要請により必要な協力を行うこと
記
（１）発電設備等設置者名（フリガナ） （仮称可）
（２）発電者の名称（フリガナ） （発電所名、仮称可）
（３）発電設備等設置場所
| （４）既設アクセス設備※１の有無 | 有 ・ 無 ※１．アクセス設備：発電設備等を送電系統に連系するための流通設備
| （５）発電設備等変更の有無 | 新規・有〔増設・減設・更新・廃止・その他（ ）〕・無
| （６）逆潮流の有無 | 有 ・ 無
| （７）連系先となる一般送配電事業者 たる法人の小売部門への販売 | する ・ しない
| （８）連絡先 | 【連絡先】 住所 〒 事業者名 所 属 担当者名（フリガナ） 電 話 FAX e-mail
【技術的事項に関する連絡先（上記と異なる場合のみ記載）】 住所 〒 事業者名 所 属 担当者名（フリガナ） 電 話 FAX e-mail
（９）特記事項
※四国電力送配電株式会社は、本申込書の情報を系統アクセス業務の実施のために使用します。

## 様式２
様式２
年 月 日
発電設備等の概要
発電設備等設置者名
１．希望時期
| （１）アクセス設備※２の運用開始希望日 |  |  | 年 月 日
| （２）発電設備等の連系開始希望日（試運転）※３ |  |  | 年 月 日
| （３）発電設備等の連系開始希望日（営業運転） |  |  | 年 月 日
| （４）発電量調整供給又は振替供給の終了希望日 〔発電量調整供給又は振替供給の希望契約期間〕 |  |  | 年 月 日 ・ 希望なし 〔 年間〕＿＿＿＿＿＿
※２：アクセス設備：発電場所と送電系統を接続する設備 ※３：運転開始前の試運転など、送電系統への送電電力を初めて発生させる希望日を記載
２．希望受電電圧・予備電線路希望の有無
| （１）希望受電電圧※４ |  |  | kV
（２）予備電線路希望の有無
希望する予備送電サービス
|  | 予備送電サービス契約電力 |  | kW
※４：接続検討の結果、希望受電電圧以外となる場合もございます。
３．電源種別
※５：発電機定格出力1,000kWを超えるもの。 ※６：発電機定格出力1,000kW以下のもの。
※７：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含みます。
※８：地域資源バイオマスに該当する場合は、様式１「（9）特記事項」にその旨記載願います。なお、その場合で燃料貯蔵や技術に
由来する制御等により出力抑制が困難となる見込みである場合も様式１「（9）特記事項」にその旨記載願います。
４．発電設備等の定格出力合計※９
| （１）変更前 |  | 台 | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 |  | 台 | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※９：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における発電出力を記載
５．受電地点における受電電力（送電系統への送電電力）※１０
| （１）変更前 | 最大※１１ |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 | 最大 |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
|  | 最小 |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※１０：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における受電電力を記載
※１１：連系地点において、受電電力がない（連系地点からの需要供給のみ）場合は、０を記載
６．自家消費電力（発電に必要な所内電力を含む）
| 最大 |  |  | kW | （力率 |  | %）
| 最小※１２ |  |  | kW | （力率 |  | %）
※１２：発電の有無に拘わらず必要となる負荷設備の容量を記載
７．電源線範囲外の系統増強等に関する事項
| 連系地点における最大の受電電力が全量連系できない場合の検討対象範囲 |  |  |  | 電源線範囲外の系統増強等を含めた検討 ・ 電源線範囲外の系統増強等を行わずに連 系可能な受電電力での検討＿＿＿＿＿＿
８．サイバーセキュリティ対策
【留意事項】系統連系に際して、サイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ管理責任者を通知いただく必要があるため、
その確認をさせていただきます。
対策
有
無
Ａ（予備線）
Ｂ（予備電源）（ kV)
一般水力※5
小水力※6
太陽光
風力（陸上）
風力（洋上）
その他（ ）
地熱
原子力
火力（石油）
火力（石炭）
火力（LNG：Conv）
火力（LNG：CC(1,100℃級)）
火力（LNG：ACC(1,300℃級)）
火力（LNG：MACC(1,500℃級)）
ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）※７※８
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石炭混焼）※８
ﾊﾞｲｵﾏｽ（LNG混焼）※８
廃棄物（ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）を除く）※８
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石油混焼）※８
セキュリティ管理責任者
２:発電設備の制御に係るシステムへのマルウェアの侵入防止対策
系統連系技術要件に基づいた以下のサイバーセキュリティ対策を実施します。
・発電事業の用に供する場合は、 電力制御システムセキュリティガイドラインに準拠すること。
・発電事業の用に供さない場合は、以下の対策を講じること。
１:外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策
様式１（８）連絡先【連絡先】の記載と同じ
様式１（８）連絡先【技術的事項に関する連絡先】の記載と同じ
その他 氏名

## 様式３（回転機）
様式３
年 月 日
主要設備仕様（回転機）
発電設備等設置者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．一般
（１）原動機の種類（内燃機関，風力など）
（２）発電機の種類（同期発電機，誘導発電機）
| （３）発電機台数 |  |  |  |  | 台
| （４）運転可能周波数 |  |  |  |  | ～
Hz
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
（６）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値）
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  |  | kVA
| （２）定格１次電圧／２次電圧 |  |  |  |  | V ／ kV
| （３）タップ切替器仕様 |  |  | タップ数
電圧調整範囲
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  |  | %
３．交流発電機
| 共通事項 | 容 量 | kVA
|  | 定格電圧 | V
|  | 定格出力 | kW
|  | 出力抑制時の最低出力 （火力・バイオマスの場合） | kW
|  | 力率（定格） | ※１ ％ |  | 力率（運転可能範囲） |  | ※１
|  | ＦＲＴ要件適用の有無 | 有 ・ 無
| 同期発電機※２ |  | （a）Xd（同期リアクタンス） |  |  |  |  | %
|  |  | （b）Xd'（過渡リアクタンス） |  |  |  |  | %
|  |  | （c）Xd''（初期過渡リアクタンス） |  |  |  |  | %
|  |  | （d）Tdo'（開路時定数） |  |  |  |  | s
|  |  | （e）Tdo''（開路時定数） |  |  |  |  | s
|  |  | （f）慣性定数 |  |  |  |  | s
制動巻線 有 ・ 無
| 誘導発電機※２ |  | （g）x（拘束リアクタンス）
|  |  | 限流リアクトル | 有 ・ 無 |  | 限流リアクトル容量
※１：発電設備等側から見た値を記載
※２：（a），（b），（c）または，（g）については必ず記載

## 様式３（二次励磁機）
様式３
年 月 日
発電設備仕様（二次励磁巻線形誘導機）
発電設備等設置者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
（１）原動機の種類（風力など）
| （２）発電機台数 |  |  |  | [台]
２．交流発電機
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | ［kVA］
| （４）定格出力 |  | ［kW］
| （５）出力抑制時の最低出力 （火力・バイオマスの場合） |  | ［kW］
| （６）定格電圧 |  | ［kV］
| （７）力率 | 定格 | ※ ［%］ | 運転可能範囲 |  | ※ 遅れ ［%］～進み ［%］
|  | 調整範囲 | ※ 力率設定範囲： [%]～ [%]
力率設定ステップ： [%]
| （８）定格周波数 |  |  |  | ［Hz］
| （９）連続運転可能周波数 |  |  |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （10）運転可能周波数 （ s） |  |  |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （11）系統並解列箇所 |  |  |  | 添付 様式５の４ 参照
| （12）自動的に同期がとれる機能の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（13）誘導発電機諸定数 （基準容量 kVA）
|  | （a）拘束リアクタンス |  | (XL) | ［%］
（14）二次励磁装置種類
|  | （a）主回路方式 |  | 他励式インバータ ・ その他（ ）
電圧型 ・ 電流型
|  | （b）出力制御方式 |  | 電圧制御方式 ・ 電流制御方式
ＰＷＭ ・ ＰＡＭ（サイリスタ）
| （15）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 |  |  | 有 ・ 無
| （16）高調波電流歪率 |  |  | 総合 | ［%］
|  |  |  | 各次最大 | 第 次 ［%］
※：発電設備等側から見た値を記載
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
| ○ | 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３（直流発電設備）
様式３
年 月 日
主要設備仕様（直流発電設備等）
発電設備等設置者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．一般
| （１）原動機の種類（内燃機関，風力・太陽光など） |  |  |  | 蓄電池
| （２）発電機台数（PCSまたは逆変換装置の台数） |  |  |  | 台
| （３）運転可能周波数 |  |  |  | 57.0 - 61.8
Hz
| （４）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（５）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値）
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  | kVA
| （２）定格１次電圧／２次電圧 |  |  |  | V ／ kV
| （３）タップ切替器仕様 |  | タップ数
電圧調整範囲
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  | %
３．直流発電機
| 直流発電装置 |  |  | 逆変換装置（インバータ）
| 直流最大出力 | 5kVa |  | 電気方式 |  | 単相3線式
| 最高使用電圧 | 200V |  | 定格電圧 |  | 200V
| 通電電流制限値 | 128% 67ms |  | 定格出力 |  | 5.0kW
| その他特記事項 |  |  | 力率（定格） |  |  | 100
|  |  |  | 力率（運転可能範囲） |  | 95%～100%
| ・蓄電池容量 13.5kWh |  |  | 主回路方式 |  | 自励式（ 電圧式 ・ 電流型 ）
他励式
|  |  |  | 出力制御方式 |  | 電圧制御方式 ・ 電流制御方式
%抑制 ・ その他（ ）
|  |  |  | 絶縁変圧器 |  | 有 ・ 無
（直流分検出レベル A）
|  |  |  | 最大短絡電流・遮断時間 |  | 24 A・ 0.5 ms
|  |  |  | ＦＲＴ要件適用の有無 |  | 有 ・ 無
|  |  |  | （測定データ） |  | 高周波
（電波障害，伝導障害）対策
FCCPart15 クラスB
高調波電流歪率
[6 empty] | （総合） | 5%
[6 empty] | （各次最大）第 次 | 3%
その他
※：発電設備等側から見た値を記載
【沖縄電力】
様式４にフリッカ発生源、高調波発生源記入欄があることから、様式３から削除してはいかがでしょうか。
線路無電圧確認装置の記入欄を追加しております。
※
※
※
※
※
※
％

## 様式３（逆変換装置）
様式３
年 月 日
発電設備仕様（逆変換装置）
発電設備等設置者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
| （１）原動機の種類（風力，太陽光など） |  |  |  | 蓄電池
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） |  |  |  | [台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 テスラ 【型式】 1092170-xx-y
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | 5 ［kVA］
| （４）定格出力 |  | 5 ［kW］
| （５）出力変化範囲 |  | 0 ［kW］ ～ 5 (自立運転中,10秒間7kW出力可) ［kW］
| （６）定格電圧 |  | 100/200 ［V］
| （７）力率（定格） |  |  | ※ 100 ［%］
| （８）力率（運転可能範囲） |  |  | ※ 遅れ 95 ［%］～進み 100 ［%］
| （９）定格周波数 |  |  | 60 ［Hz］
| （10）連続運転可能周波数 |  |  | 59.5 ［Hz］～ 60.5 ［Hz］
| （11）運転可能周波数 （ 1 秒） |  |  | 57 ［Hz］～ 61.8 ［Hz］
| （12）自動電圧調整機能 |  |  | 進相無効電力制御機能・出力制御機能・ その他（ なし ）
| （13）自動同期検定機能（自励式の場合） |  |  | 有 ・ 無
| （14）系統並解列箇所 |  |  | 添付 様式５の４ 参照
| （15）通電電流制限値 |  |  | 128［%］
67［ms］
| （16）主回路方式 |  |  | 自励式（ 電圧形 ・ 電流形 ）
他励式
| （17）出力制御方式 |  |  | 電圧制御方式・電流制御方式・その他（ ）
| （18）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 |  |  | 有 ・ 無
| （19）高調波電流歪率 |  |  | 総合 | 5［%］
|  |  |  | 各次最大 | 各 次 3［%］
※：発電設備等側から見た値を記載
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
| ○ | 電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３（系統連系保護装置）
様式３
年 月 日
発電設備等設置者名
４．保護リレー等
|  |  |  | 機 器 名 称 |  | 系 | 製 造 者 | 型 式 | 定 格 容 量 |  |  | 遮 断 容 量 | 動 作 時 間 |  |  | 備 考
|  |  |  | 遮 断 器 | （ ） |  |  |  | V A |  |  | A | ｻｲｸﾙ
[5 empty] | （ ） |  |  |  | V A |  |  | A | ｻｲｸﾙ
| 連系用遮断器 |  |  | Ｖ Ｔ |  |  |  |  | V/ V |  |  | － | 負担： VA
| その他機器 | [7 empty] | V/ V |  |  | － | 負担： VA
|  |  |  | Ｃ Ｔ |  |  |  |  | A/5A |  |  | 過電流強度
過電流定数
機械的耐電流
|  |  |  | Ｐ Ｄ |  |  |  |  | pF |  |  | ＺＰＤ |  |  | V／ V
|  |  |  | Ｚ Ｃ Ｔ |  |  |  |  | A
| 保護リレー諸元 | 記号 |  | リレー名称 |  | 系 | 製造者 | 型 式 | 相数 | 整定範囲
|  | ＯＣＲ－Ｈ |  | 過電流 |  | 主 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 瞬時：
|  | （５１Ｒ） | [7 empty] | 時限：
|  | ＤＧＲ |  | 地絡方向 |  | 主 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 電圧：
|  | （６７ＧＲ） | [7 empty] | 時限：
|  | ＯＶＧＲ |  | 地絡過電圧 |  | 1 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
|  | （６４Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  | ＤＳＲ |  | 方向短絡 |  | 1 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | （６７Ｓ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | ＯＶＲ |  | 過電圧 |  | 1 | テスラ | インバーター内蔵 |  | 電圧：100-120V、0.5V STEP |  |  |  | 時限：0.0-30.0秒、0.1秒STEP
|  | （５９Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  | ＵＶＲ |  | 不足電圧 |  | 1 | テスラ | インバーター内蔵 |  | 電圧：0-100V、0.5V STEP |  |  |  | 時限：0.0-30.0秒、0.1秒STEP
|  | （２７Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  | ＯＦＲ |  | 周波数上昇 |  | 1 | テスラ | インバーター内蔵 |  | 電圧：60.6-61.8Hz、0.1Hz STEP |  |  |  | 時限：0.00-30.0秒、0.1秒STEP
|  | （９５Ｈ） | [7 empty] | 備考
|  |  |  | 周波数低下 |  | 1 | テスラ | インバーター内蔵 |  | 電圧：57-59.4Hz、0.1Hz STEP |  |  |  | 時限：0.00-30.0秒、0.1秒STEP
|  | ＵＦＲ | [7 empty] | 備考
|  | （９５Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 逆電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＲＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （６７Ｐ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 不足電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＵＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （９１Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | テスラ | インバーター内蔵 |  | 整定値：0.3Hz/s |  |  |  | 時限：0.5秒以内
|  | （受動：周波数変化率検出 ） | [7 empty] | 備考
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | テスラ | インバーター内蔵 |  | 整定値：固定 |  |  |  | 時限：0.2秒以内
|  | （能動：ステップ注入周波数フィードバッグ） | [7 empty] | 備考
※逆潮流なしの場合
| 付加機能に関する事項 |  |  |  |  | ・電圧上昇抑制機能 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・発電機並列時・脱落時の電圧変動抑制機能 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・自動負荷遮断装置 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・自動同期検定装置 |  |  |  |  | 無 ・ 有
電 圧 %、 周波数差 Hz
位相差 度、前進時間 s
・その他

## 様式４
様式４
年 月 日
負荷設備および受電設備
発電設備等設置者名
１．負荷設備
| （１）合計容量 |  |  | kW
| （２）総合負荷力率 |  |  | %
２．受電用変圧器
| （１）定格容量 |  |  | kVA
（２）定格電圧
| （３）タップ切換器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 | kV
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  | %
| （５）台数 |  |  | 台
３．調相設備※１
（１）種類
| （２）電圧別容量 |  | 高圧
低圧
（３）合計容量
| （４）自動力率制御装置の有無 |  |  | 有 ・ 無
※１．「総合負荷力率」に調相設備を含む場合は不要
４．高調波発生機器 |  | （ 有 ・ 無 ）
※高調波発生機器を有する場合には、「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702)」の高調波流出電流計算書を添付してください。
５．電圧フリッカ発生源 |  | （ 有 ・ 無 ） |  | 電圧フリッカ対策 | （ 有 ・ 無 ）
| 対策設備の概要 |  |  | ※電圧フリッカ対策有の場合は資料を添付してください。
６．特記事項
発電設備に付随する負荷で所内で消費する電力の合計地を記載
力率を記載(特殊な負荷がつながっていなければ95％と記載)

## 様式５の１
様式５の１
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
主 発 電 機 系 ブ ロ ッ ク 図
－ 励 磁 系 －

## 様式５の２
様式５の２
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
発 電 機 制 御 系 ブ ロ ッ ク 図
－ ガ バ ナ 系 －

## 様式５の３
様式５の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン，受電地点における受電電力パターン －
[6 empty] | 月間予想日数： 日 | [5 empty] | 月間予想日数： 日
| 操業態様： |  |  |  |  | 年間予想日数： 日 | 操業態様： |  |  |  |  | 年間予想日数： 日
|  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電 |  |  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電
|  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) |  |  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW)
| 1 | [5 empty] | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
| 4 | [5 empty] | 4
| 5 | [5 empty] | 5
| 6 | [5 empty] | 6
| 7 | [5 empty] | 7
| 8 | [5 empty] | 8
| 9 | [5 empty] | 9
| 10 | [5 empty] | 10
| 11 | [5 empty] | 11
| 12 | [5 empty] | 12
| 13 | [5 empty] | 13
| 14 | [5 empty] | 14
| 15 | [5 empty] | 15
| 16 | [5 empty] | 16
| 17 | [5 empty] | 17
| 18 | [5 empty] | 18
| 19 | [5 empty] | 19
| 20 | [5 empty] | 20
| 21 | [5 empty] | 21
| 22 | [5 empty] | 22
| 23 | [5 empty] | 23
| 24 | [5 empty] | 24
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
| (30分)(最大) | [5 empty] | (30分)(最大)
| 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 最大 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<記載事項>
この様式は、予想されるあらゆる操業態様ごとの日負荷曲線を記入して頂くものです。
１．操業態様は次の状態ごとに分けてください。
（ⅰ）正常操業状態（各季節ごとに） （ⅱ）定検期間中 （ⅲ）発電設備事故時 （ⅳ）買電事故時 （ⅴ）その他予想されるあらゆる操業態様時
２．右欄の負荷曲線は総需要（黒）、発電出力（赤）、買電（緑）、売電（青）に色分け
３．様式が足りない場合は、コピーして使用してください。

## 様式５の４
様式５の４
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
単 線 結 線 図

## 様式５の５
様式５の５
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
設 備 配 置 関 連
－ 主要設備レイアウト図 －
|  | 1 | ／
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるよう記載 | 縮 尺
※計量器・通信端末設備の設置仕様（壁掛け・自立盤）が決まっていれば，記載
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるよう記載 |  |  |  | （必ずご記載ください）

## 様式５の６
様式５の６
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
設 備 配 置 関 連
－ 敷 地 平 面 図 －
|  | 1 | ／
縮 尺
（必ずご記載ください）
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるように記載 |  |  | 縮尺は1/25,000か1/50,000としてください。
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるように記載

## 様式５の７
様式５の７
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
発 電 場 所 周 辺 地 図
|  | 1 | ／
縮 尺
（必ずご記載ください）
縮尺は1/25,000か1/50,000としてください。

## 様式５の８
様式５の８
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
工 事 工 程 表